## PriceList
Articulado da Consulta
Nível | Cód. Artigo | Descrição | Qt | Unidade | Preço de Referência | Artigo Incluído (Indicar Cód. Artigo Original) | Comentários do Comprador
Edifício do Centro Municipal de Proteção Civil
| 1 - | Trabalhos Preparatórios
| Nota: | Como o previsto no artigo 350.º do CCP os trabalhos, referidos nas alíneas a), b), c) e d) do mesmo artigo, serão de responsabilidade do empreiteiro.
| Nota: | O Empreiteiro deverá propor materiais e processos construtivos que reduzam o impacto no meio ambiente na fase de construção e durante o ciclo de vida do empreendimento. Desta forma, e sempre que possível, deverá: - Optar por sistemas de energia que reduzam o consumo e o desperdício, recorrendo a alternativas energéticas com menos impactes ambientais; - Incorporar soluções de prevenção, reutilização, reciclagem e recolha de resíduos baseadas nos princípios da economia circular; - Recorrer a materiais e processos que reduzam a utilização dos recursos naturais e que contribuam para a manutenção da biodiversidade; - Utilizar materiais de construção com o menor impacte ambiental possível, ao longo do seu ciclo de vida; - Dar prioridade ao uso de materiais que não utilizem produtos tóxicos no seu fabrico (como tintas e vernizes), nem produtos que libertem gases tóxicos durante sua aplicação ou uso (como vários produtos de construção e de limpeza); - Implementar técnicas e equipamentos que permitam a medição e a monitorização do desempenho ambiental da construção durante a execução da obra e na fase de ocupação.
| Nota: | Substituição de vãos envidraçados (janelas e portas) não eficientes por eficientes: a) Janelas e/ou portas envidraçadas devem possuir etiqueta energética emitida pelo sistema CLASSE+ (classemais.pt) ou equivalente, quando aplicável. Deve ser emitida uma etiqueta por janela, cada uma com número de série (ID CLASSE+) diferente e único. b) As etiquetas devem ser emitidas por empresa fabricante aderente ao sistema de etiquetagem CLASSE+. Se a empresa instaladora não for fabricante das janelas e não for aderente ao CLASSE+, então deverá constar do diretório de empresas do Portal casA+ (https://portalcasamais.pt).
| Nota: | Aplicação ou substituição de isolamento térmico em coberturas, paredes ou pavimentos, bem como a substituição de portas de entrada: a) As soluções de isolamento térmico devem cumprir com os requisitos de desempenho energético previstos na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho. b) Os isolamentos térmicos devem ter um coeficiente de condutibilidade térmica inferior a 0,065 W/(m.ºC) e uma espessura que se traduza numa resistência térmica superior a 0,30 (m.ºC)/W, evidenciados na respetiva ficha técnica de produto. c) No caso de sistemas External Thermal Insulation Composite System (ETICS), os requisitos referidos anteriormente sobre as características do material dizem apenas respeito à placa isolante da solução. d) A aplicação de sistemas ETICS deve seguir regras de boas práticas aplicáveis, designadamente as previstas no “Manual ETICS” publicado pela Associação portuguesa dos fabricantes de argamassas e ETICS. e) A solução de isolamento térmico ou a porta de entrada instalada deve, conforme aplicável, dispor de marcação CE ou declaração de conformidade CE. No caso de portas de entrada, pode ser substituída por declaração do fabricante em que ateste a conformidade com as disposições reguladoras da União Europeia aplicáveis. f) A solução de isolamento térmico aplicada deve preferencialmente recorrer a ecomateriais ou materiais reciclados que cumpram com, pelo menos, uma das seguintes condições: i) Dispor de rotulagem ecológica do tipo I, definida com base na norma ISO 14024 ou 14025, ou equivalente, certificação FSC no caso do uso de madeira, se aplicável; ii) Ser composto em mais de 70% da sua massa por materiais de origem natural (como cortiça, lã de origem mineral, madeira, entre outros) comprovada por ficha técnica ou declaração do fabricante; iii) Ser composto em mais de 50% da sua massa por materiais reciclados comprovada por ficha técnica ou declaração do fabricante. g) O cumprimento da condição referida na alínea e.i) deve ser evidenciado através da apresentação de rótulo, certificado ou documento válido que ateste as características de desempenho no âmbito de sistema de rotulagem baseado na norma internacional de rotulagem ecológica (ISO 14024 ou 14025, ou equivalente). h) O cumprimento das condições referidas nas alíneas e.ii) e e.iii) baseia-se em auto declaração, na forma de uma ficha técnica ou declaração assinada pelo fabricante do material, devendo esta ser devidamente suportada pela informação da composição dos seus produtos e origem das matérias-primas.
| 1.1 | Serventia de construção civil de apoio a todas as especialidades, incluindo abertura e tapamento de roços, ranhuras e valas, carga, descarga, transporte e fornecimento de equipamentos necessários para demolição, limpeza e/ou construção, andaimes, taipais e todos meios de protecção e segurança necessários à execução do trabalhos, incluindo tratamento de resíduos de acordo com o plano de gestão de resíduos e demais trabalhos de apoio necessários, conforme descrição no C.E. | 1 | vg
| 1.2 | Compilação técnica da obra, incluindo entrega das telas finais de Arquitetura e de todas as especialidades, com os temas divididos por níveis, devidamente separados por tipo, diâmetros, materiais e outras características, incluindo termos de responsabilidade do técnico responsável pela elaboração das telas finais, apresentação de fichas técnicas e devidas certificações de todos os materiais e equipamentos colocados em obra, de acordo com as normas vigentes. | 1 | vg
| 2 - | Demolições
| 2.1 | Desmontagem e remoção cuidada de janelas exteriores, incluindo vidros, levantamento de estores existentes, carga, descarga, transporte e tratamento de entulho e sobrantes da responsabilidade do empreiteiro, de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos, todos os trabalhos complementares e necessários a uma boa execução. | 225 | m2
| 2.2 | Desmontagem cuidada de portas exteriores, incluindo carga, descarga e transporte do material para o estaleiro do município, sito no local da obra, todos os trabalhos complementares e necessários a uma boa execução, conforme mapa de vãos.
| 2.2.1 | 0,90mx3,10m | 3 | un
| 2.3 | Demolição de vidros simples para posterior substituição, existentes em vãos de escadas, zona da sala de atividades e em bandeiras de portas, incluindo colas, borrachas, vedantes e todos os acessórios existentes, incluindo carga, descarga, transporte e tratamento de entulho e sobrantes da responsabilidade do empreiteiro, de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos, todos os trabalhos complementares e necessários a uma boa execução, conforme mapa de vãos. | 65 | m2
| 2.4 | Levantamento de tubos de queda e todos os acessórios existentes, como capitéis, curvas, etc., incluindo carga, descarga, transporte e tratamento de entulho e sobrantes da responsabilidade do empreiteiro, de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos, todos os trabalhos complementares e necessários a uma boa execução conforme caderno de encargos. | 180 | ml
| 3 - | Revestimento de paredes e tetos
| 3.1 | Revestimento em paredes exteriores existentes, com ETICS - Sistema Térmico de Isolamento Exterior (Capoto), constituído por placas de espuma rígida de poliestireno extrudido (XPS) RECICLADO, de célula fechada com superfície rugosa e acabamento lateral com secção reta, com 6cm de espessura, coladas ao suporte e protegidas com um revestimento de reboco delgado, de ligante sintético em emulsão aquosa, cargas seleccionadas e armado com uma malha de fibra de vidro, com acabamento em massa fina branco liso de modo a receber pintura, incluindo remates de orlas com ETICS em ombreiras, padieiras e soleiras de portas e janelas, sistema de colagem e fixação, perfis de arranque, cantos, etc., incluindo desmontagem e montagem de infraestruturas eletricas assim como bases para fixação de luminárias, fixação de tubos de queda, contrafiamento das placas, reforço dos cantos e ângulos, incluindo fornecimento de materiais, incluindo lavagem das superficies existentes com jato de água e reparação de fissuras existentes, carga, transporte, descarga e aplicação, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes ao seu bom acabamento, de acordo com os desenhos e o caderno de encargos. O XPS deve obedecer às normas e ao certificado MORE, de forma a que cumpra todos os regulamentos e compromissos da economia circular com integração do plástico reciclado; Classe de emissão de substâncias voláteis no ar interno A+. NOTA: Durante a aplicação do capoto, o desenho da fachada deve ser mantido, assegurando a preservação dos elementos decorativos, molduras e proporções originais, de acordo com o projeto inicial, preservando assim as características arquitetónicas e estéticas do edifício. | 1488 | m2
| 3.2 | Fornecimento e aplicação de massa de revestimento, com uma demão de cimento cola A50, uma rede em poliester e outra demão de cimento cola A50, nas zonas de ligação do capoto, para remate e acabamento de paredes exteriores existentes, tais como, cornijas, molduras, etc.., pronto a receber pintura e todos os trabalhos, incluindo preparação das superfícies, materiais e acessórios necessários à correta execução, tudo conforme descrição em Peças Desenhadas, condições do Caderno de Encargos. | 200 | m2
| 3.3 | Fornecimento e aplicação de isolamentos térmicos em placas de espuma rígida de poliestireno extrudido (XPS) RECICLADO, de célula fechada com superfície rugosa e acabamento lateral com secção reta ou lã de rocha, com 8cm de espessuras sobre as lajes de cobertura e de acordo com a medida da "Melhoria 2 - Coberturas" do relatório de Avaliação Energética:
| 3..3.1 | Fornecimento e aplicação de isolamento térmico sobre a laje de cobertura, em XPS com 8cm de espessura, constituído por placas de espuma rígida de poliestireno extrudido (XPS) RECICLADO, de célula fechada com superfície rugosa e acabamento lateral com secção reta, de acordo obedecer às normas e ao certificado MORE, permitindo a redução do coeficiente de transmissão térmica de 2,60 para 0,37 W/m2.ºC, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares. | 17.71 | m2
| 3..3.2 | Fornecimento e aplicação de isolamento térmico sobre a laje de cobertura, em XPS com 8cm de espessura, constituído por placas de espuma rígida de poliestireno extrudido (XPS) RECICLADO, de célula fechada com superfície rugosa e acabamento lateral com secção reta, de acordo obedecer às normas e ao certificado MORE, permitindo a redução do coeficiente de transmissão térmica de 3,40 para 0,38 W/m2.ºC, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares. | 135.39 | m2
| 3..3.3 | Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em lã de rocha de 100-180 kg/m3 com 8cm de espessura sobre a laje de esteira, permitindo a redução do coeficiente de transmissão térmica de 2,25 para 0,41 W/m2.ºc, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares. | 302.71 | m2
| 3.4 | Pinturas exteriores com 2 demãos (mínimo) de tinta plástica mate, incluindo aplicação de tinta com 2,5% a 3% em volume de Aditivo Antialgas e Fungos, de cores variáveis e a definir pela fiscalização, sobre capoto, incluindo 1 demão de primário, preparação das superfícies, fornecimento, transportes e aplicação, de acordo com os desenhos. | 1770 | m2
| 3.5 | Pinturas interiores com duas demãos (mínimo) de tinta plástica mate própria para superfícies existentes, de cores a definir pela fiscalização, em áreas de remates de janelas com as bandeiras, incluindo 1 demão de primário, preparação das superfícies, fornecimento, transportes e aplicação, de acordo com os desenhos. | 50 | m2
| 4 - | SERRALHARIAS
| Nota: | Em zonas de WC's ou Balneários os vidros duplos serão em vidro fosco de modo a impossibilitar a visibilidade interior.
| 4.1 | Fornecimento e colocação de janelas em alumínio acetinado à cor NCS 500-N, conforme representado em mapa de vãos, com rutura de ponte térmica, espessuras de 65mm e 70mm, incluindo peitoris, ombreiras e padieiras em chapa de aluminio à cor das caixilharias, a executar conforme mapa de vãos e respeitando o relatório de avaliação energética em anexo, com as seguintes características: Vidro duplo laminado PVB (polivinil butiral) Standard 0.38mm com película de isolamento térmico (4+4)+18+6, constituído também por uma câmara de Argon 90% de 18mm e capa PVB de 4mm, com fator solar do vidro (g) de 0.41, coeficiente de transmissão térmica do vidro (Ug) de 1.1 W/(m2.ºC) e coeficiente de Transmissão Térmica do conjunto vidro + caixilharia (Uw) de 2.0 W/(m2.ºC). Incluindo orlas, aros, todas as guarnições, fechaduras, puxadores, ferragens, borrachas, vedantes e todos os acessórios e todos os trabalhos necessários para um bom acabamento, conforme mapa de vãos, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares, a executar conforme desenhos.
| 4.1.1 | V1 | 2 | un
| 4.1.2 | V2 | 14 | un
| 4.1.3 | V3 | 7 | un
| 4.1.4 | V4 | 4 | un
| 4.1.5 | V5 | 21 | un
| 4.1.6 | V6 | 1 | un
| 4.1.7 | V7 | 2 | un
| 4.1.8 | V8 | 2 | un
| 4.1.9 | V9 | 12 | un
| 4.1.10 | V10 | 9 | un
| 4.1.11 | V11 | 2 | un
| 4.1.12 | V12 | 2 | un
| 4.1.13 | V13 | 3 | un
| 4.1.14 | V14 | 2 | un
| 4.1.15 | V15 | 6 | un
| 4.1.16 | V16 | 5 | un
| 4.1.17 | V17 | 2 | un
| 4.1.18 | V18 | 1 | un
| 4.1.19 | V19 | 2 | un
| 4.1.20 | V20 | 5 | un
| 4.1.21 | V21 | 1 | un
| 4.1.22 | V22 | 2 | un
| 4.1.23 | V23 | 1 | un
| 4.1.24 | V24 | 2 | un
| 4.2 | Fornecimento e colocação de portas em alumínio acetinado à cor NCS 500-N, com rutura de ponte térmica, espessuras de 65mm e 70mm, incluindo soleiras, ombreiras e padieiras em chapa de alumínio à cor das caixilharias, a executar conforme mapa de vãos e o relatório de avaliação energética em anexo, com as seguintes características: Vidro duplo laminado PVB (polivinil butiral) Standard 0.38mm com película de isolamento térmico (4+4)+18+6, constituído também por uma câmara de Argon 90% de 18mm e capa PVB de 4mm, com fator solar do vidro (g) de 0.41, coeficiente de transmissão térmica do vidro (Ug) de 1.1 W/(m2.ºC) e coeficiente de Transmissão Térmica do conjunto vidro + caixilharia (Uw) de 2.0 W/(m2.ºC). Incluindo orlas, aros, todas as guarnições, fechaduras, puxadores, ferragens, borrachas, vedantes e todos os acessórios e todos os trabalhos necessários para um bom acabamento, conforme mapa de vãos, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares, a executar conforme desenhos.
| 4.2.1 | P1 | 1 | un
| 4.2.2 | P2 | 1 | un
| 4.2.3 | P3 | 1 | un
| 4.2.4 | P4 | 1 | un
| 4.2.5 | P5 | 1 | un
| 4.2.6 | P6 | 1 | un
| 4.2.7 | P7 | 1 | un
| 4.2.8 | P8 | 1 | un
| Nota | A pré instalação para alimentação e funcionamento dos estores elétricos já foi executada.
| 4.3 | Fornecimento e instalação de motores para estores eléctricos, todos os acessórios e elementos de fixação necessários, a executar conforme desenhos de pormenor e mapa de vãos, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares, a executar conforme desenhos. | 67 | un
| 4.4 | Fornecimento e instalação de estores elétricos em alumínio térmicos pelo exterior, em vãos de abrir, em alumínio anodizado à cor preto, incluindo batentes, enroladores, passadores, todos os acessórios necessários para a instalação elétrica e elementos de fixação necessários, a executar conforme desenhos de pormenor e mapa de vãos, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares, a executar conforme desenhos.
| 4.4.1 | V2 | 14 | un
| 4.4.2 | V3 | 7 | un
| 4.4.3 | V4 | 4 | un
| 4.4.4 | V5 | 21 | un
| 4.4.5 | V6 | 1 | un
| 4.4.6 | V7 | 2 | un
| 4.4.7 | V11 | 2 | un
| 4.4.8 | V12 | 2 | un
| 4.4.9 | V14 | 2 | un
| 4.4.10 | V17 | 2 | un
| 4.4.11 | V20 | 5 | un
| 4.4.12 | V21 | 1 | un
| 5 - | Águas Pluviais
| 5.1 | Fornecimento e aplicação de tubos de queda, com diâmetro de Φ90mm, em zinco puro, incluindo todos os acessórios da mesma qualidade, abraçadeiras, capitéis, ralos de pinha, curvas, e todos os restantes acessórios, incluindo todos os trabalhos necessários e ligações às caixas de visita, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares, a executar conforme desenhos. | 180 | ml
| 5.2 | Fornecimento e aplicação de rufos em zinco, em remates do capoto em coberturas, com a largura definida em projeto, incluindo elementos de ligação no mesmo material, todos os acessórios de fixação, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares, a executar conforme desenhos. | 175 | ml
| 6 - | Abastecimento de águas
| 6.1 | Fornecimento de uma bomba de calor para abastecimento das águas sanitárias, com uma capacidade de 500L, em aço inox, incluindo toda a tubagem e acessórios necessários para a sua instalação, trabalhos e materiais necessários à sua execução, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários a um bom funcionamento, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares, a executar conforme desenhos e caderno de encargos. | 1 | un
| 6.2 | Ligação do ramal existente à rede pública existente, incluindo tubagem de 1 polegada de diâmetro e todo o movimento de terras, trabalhos e materiais necessários à sua execução, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários a um bom funcionamento, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares. | 30 | ml
| 7 - | Estrutura de Suporte para os Painéis Fotovoltaicos
| 7.1 - | Betão
| 7.1.1 | Escavação com meios mecânicos (lamina, balde ou ripper), em terras soltas, para implantação das fundações, incluindo carga, transporte e descarga de produtos sobrantes da responsabilidade do empreiteiro e de acordo com o plano de Gestão de Resíduos, incluindo todos os trabalhos necessários a sua execução conforme projecto. Nota: Volume apresentado antes da escavação. | 4.5 | m3
| 7.1.2 | Fornecimento e aplicação camada de 0,10m de espessura de betão de limpeza em fundações com betão de enchimento ao traço em volume de 1:5:5, apiloado e vibrado, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares, a executar conforme desenhos de pormenor e caderno de encargos. | 2.5 | m3
| 7.1.3 | Sapatas contínuas de fundação em betão armado (C25/30 XC 2, Dmáx 12, cl 0.4 S4), incluindo rede eletrosoldada AQ100, malha quadrada varões com 10mm de diâmetro afastados de 100mm, cofragem, drenos e respetivos trabalhos complementares, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares, a executar conforme desenhos de pormenor e caderno de encargos. | 10 | m3
| 7.1.4 | Impermeabilização de fundações, com camada de argamassa hidrófuga com aditivo para tapamento de poros e imperfeições e duas demãos cruzadas de tinta betuminosa, incluindo a fixação e aplicação, fornecimento de materiais, incluindo o fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação das superfícies e aplicação e demais trabalhos acessórios complementares previstos em caderno de encargos. | 15 | m2
| 7.2 - | Perfis Metálicos
| 7.2.1 | Fornecimento e montagem de pórticos em perfis metálicos constituídos por perfis ocos de secções retangulares, de dimensões de 200mmx100mmx4,75mm e 160mmx80mmx4,75mm, para suporte das madres, segundo a norma EN 10219, decapados, devidamente metalizados e pintados com pintura intumescente (EF30), incluindo amarração às sapatas de betão com parafusos, a executar conforme desenho de pormenor, incluindo respectivos parafusos, porcas, anilhas, contraventamentos, ligações, todos os acessórios necessários e demais trabalhos necessários à uma boa execução, incluindo carga, descarga, transporte de materiais e todos os trabalhos complementares, a executar conforme representado nos desenhos de pormenor e caderno de encargos. | 6 | un
| 7.2.2 | Fornecimento e montagem de madres longitudinais em perfis ocos de secção retangular, de dimensões de 40mmx80mmx3mm, para suporte dos painéis fotovoltaicos, segundo a norma EN 10219, decapados, devidamente metalizados e pintados com pintura intumescente (EF30), incluindo amarração aparafusada aos pórticos, incluindo respectivos parafusos, porcas, anilhas, contraventamentos, ligações, todos os acessórios necessários e demais trabalhos necessários à uma boa execução, incluindo carga, descarga, transporte de materiais e todos os trabalhos complementares, a executar conforme representado nos desenhos de pormenor e caderno de encargos. | 125 | ml
| 8 - | Instalações Eléctricas e PCVE
| 8.1.1 | Fornecimento e instalação de carregador de veiculos eletricos do tipo witty park - XEV653C, ou equivalente, de potência por ponto de carregameno de 22 Kw, com 2 pontos de carga, incluindo todos os acessórios necessários para a sua correta instalação e funcionamento. | 1 | un
| 8.1.2 | Alimentação do posto de carregamento de veiculos eletricos e respectiva ligação no QGE, incluindo cablagem, tubagem e todos os trabalhos acessórios (fornecimento e instalação). | 1 | cnj
| 9 - | Instalações Eléctricas e Painéis Fotovoltaicos
| 9.1 - | Substituição de sitema de AQS por BC Split mais Eficiente
| Nota: | Todos os sistemas e equipamentos a instalar devem cumprir integralmente os requisitos estabelecidos na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho, nomeadamente no que respeita às condições técnicas, de instalação e de segurança previstas na referida legislação. Deverão ser entregues previamente, para aprovação da fiscalização, as fichas técnicas dos equipamentos a instalar.
| 9.1.1 | Fornecimento e instalação de bomba de calor SPLIT para águas quentes sanitárias, ou equivalente, de 500 litros, com 2 serpentinas, resistência elétrica adicional de 2,5kW, construção em aço inox duplex, fluído frigorigéneo R290, incluindo todos os acessórios necessários para sua correta instalação e funcionamento. NOTA: deve ser assegurada a interligação à tubagem de água quente existente. | 2 | cnj
| 9.1.2 | Ligação elétrica para alimentação das unidades exteriores e interiores, incluindo cablagem, tubagem e todos os trabalhos e acessórios de montagem e fixação (fornecimento e instalação). | 1 | cnj
| 9.2 - | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICO PARA AUTOCONSUMO
| Nota: | A instalação dos equipamentos deve ser realizada por uma entidade instaladora de instalações elétricas de serviço particular e/ou por um técnico responsável pela execução, nos termos da Lei n.º 14/2015, de 16 de fevereiro. A entidade ou técnico deve estar reconhecido pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), garantindo o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis.
| 9.2.1 | Módulo Fotovoltaico N-Type (instalação cobertura edifício), com potência 555 watts ou superior, rendimento superior a 90 % a 35º C de temperatura ambiente, com garantia minima total de 10 anos e rendimento superior a 87 % a 25 anos, comprovadas por certificados pelas normas IEC 61215. (Fornecimento e instalação) | 40 | un
| 9.2.2 | Módulo Fotovoltaico Bifacial N-Type (instalação cobertura estacionamento), com potência 620 watts ou superior, rendimento superior a 90 % a 35º C de temperatura ambiente, com garantia minima total de 10 anos e rendimento superior a 87 % a 25 anos, comprovadas por certificados pelas normas IEC 61215. (Fornecimento e instalação) | 60 | un
| 9.2.3 | Estrutura coplnanar em aluminio para cobertura inclinada adaptável, para 5 paineis solares. (Fornecimento e instalação) | 8 | cnj
| 9.2.4 | Inversor de ligação à rede trifásico, com regulação de carga para injecção direta e autoconsumo, garantia de 5 anos, acesso através de software incluido à informação de produção e dados técnicos (tensão, corrente, rendimento, etc…) (Fornecimento e instalação).
| 9.2.4.1 | Potência nominal minima 25 kW | 1 | un
| 9.2.4.2 | Potência nominal minima 40 kW | 1 | un
| 9.2.5 | Cabo Solar OLFLEX secção 6mm2 (Fornecimento e instalação) | 600 | m
| 9.2.6 | Cabo XG(zh) 5G10mm (Fornecimento e instalação) | 90 | m
| 9.2.7 | Quadro electrico DC e KIT controlo e gestão de consumos/ injecção zero para autoconsumo. (Fornecimento e instalação) | 1 | un
| 9.2.8 | Acessórios diversos necessários para a correcta instalação dos equipamentos mencionados nos itens anteriores. | 1 | cnj
| 9.2.9 | Trabalhos de construção civil necessários para instalação do sistema solar | 1 | cnj
| 10 - | Instalações e Equipamento Mecânico
| Nota: | Todos os trabalhos de instalação ou substituição de sistemas de AVAC devem cumprir os requisitos técnicos mínimos aplicáveis aos edifícios, conforme estabelecido na Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho, garantindo a melhoria do desempenho energético dos sistemas. As fichas técnicas dos equipamentos a instalar devem ser entregues previamente à fiscalização, para aprovação. As intervenções devem ser realizadas por técnicos ou empresas devidamente habilitados, nos termos da legislação em vigor. Deve ainda ser assegurada a implementação de soluções de gestão de energia, incluindo sistemas de gestão técnica centralizada, com capacidade de monitorização e controlo dos equipamentos, visando a redução dos consumos e custos energéticos, nos termos da Portaria n.º 138-I/2021, de 1 de julho.
| 10.1 - | Trabalhos de construção civil necessários para instalação dos Equipamento Mecânico
| 10.1.1 | Demolição de tetos falsos existentes para se proceder a instalação do equipamento mecânico, incluindo a desmontagem de todas as infraestruturas existentes, carga, descarga de materiais e transporte, tratamento de entulho e sobrantes da responsabilidade do empreiteiro, de acordo com o Plano de Gestão de Resíduos, todos os trabalhos complementares e necessários a uma boa execução. | 390 | m2
| 10.1.2 | Fornecimento e montagem de tetos falsos após a instalação do equipamento mecâncio (com reentrância de 3cm na junção com as paredes) em placas de gesso cartonado, com uma espessura de 15mm, incluindo a instalação de todas as infraestruturas , incluindo estrutura de fixação e suspensão, sancas, alçapões, recaídas, cortes, abertura de negativos para armaduras grelhas etc., remates, aplicação de fita papel e barramento de juntas, barramento geral, alhetas, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à correta execução, prontos a receber pintura a tinta antifungo, incluindo o fornecimento de materiais, carga, transporte, descarga, aplicação e demais trabalhos acessórios complementares, a executar conforme desenhos de pormenor e caderno de encargos. Nota: Nas zonas húmidas o gesso cartonado terá de ser hidrófugo. | 390 | m2
| 10.2 - | Sistema energético de arrefecimento ambiente / aquecimento ambiente
| 10.2.1 | Fornecimento e montagem de todos os equipamentos que constituem os sistemas e respectivos acessórios, nomeadamente, o controlo e comando, respectivas interligações de comando das unidades e restantes acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.
| 10.2.1.1 | Unidade Exterior VRF
| 10.2.1.1.1 | Fornecimento e instalação de VRF, para aquecimento e arrefecimento do tipo bomba de calor, funcionando com fluido frigorigénio R410a, incluindo interligações eléctricas e de comando, suportes e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.
| 10.2.1.1.1.1 | PUMY-P250YBM-E | 1 | un
| 10.2.2 | Unidades interior
| 10.2.2.1 | Fornecimento e montagem de unidades interiores de conduta incluindo suportes e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento:
| 10.2.2.1.1 | PEFY-M20VMA | 3 | un
| 10.2.2.1.2 | PEFY-M25VMA | 1 | un
| 10.2.2.1.3 | PEFY-M32VMA | 1 | un
| 10.2.2.1.4 | PEFY-M50VMA | 2 | un
| 10.2.2.1.5 | PEFY-M60VMA | 1 | un
| 10.2.3 | Fornecimento e instalação de comando de controlo remoto, para as unidades interiores, para instalação na parede, incluindo toso os acessórios necessários à correta instalação. | 8 | un
| 10.2.4 | Unidade exterior da UTAN ( verificar compatibilidade com o fornecedor da UTAN)
| 10.2.4.1 | Fornecimento e instalação de sistema de expansão direta tipo VRF, para aquecimento e arrefecimento do tipo bomba de calor, funcionando com fluido frigorigénio, incluindo interligações eléctricas e de comando, suportes e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento.
| 10.2.4.1.1 | PUMY-SP140YKM | 1 | un
| 10.2.5 | Unidades climatizadoras interiores e exteriores, do tipo ''só frio'' para arrefecimento da sala do liofilizador, incluindo suportes, antivibráticos e todos os acessórios necessários ao correto funcionamento
| 10.2.5.1 | Marstair CXE 70 + CKC 80 | 1 | un
| 10.2.6 | Desmontagem e Montagem das unidades Exteriores (Existentes), e restantes acessórios necessários ao seu correto funcionamento. | 3 | un
| 10.3 - | Tubagens frigorigénio
| 10.3.1 | Fornecimento e montagem de:
| 10.3.1.1 | Tubagem de distribuição para fluído frigorigéneo
| 10.3.1.1.1 | Tubagem de cobre, incluindo tratamento da superfície, identificação dos circuitos, acessórios, fixações, trabalhos complementares, conforme especificações técnicas. Nota: Inclui forra mecânica na tubagem exterior/Validar esquema de cobre com o fornecedor e as metragens reais em obra.
| 10.3.1.1.1.1 | Com isolamento, quando no interior:
| 10.3.1.1.1.1.1 | Ø 6,35 mm | 28 | ml
| 10.3.1.1.1.1.2 | Ø 9,52 mm | 48 | ml
| 10.3.1.1.1.1.3 | Ø 12,7 mm | 28 | ml
| 10.3.1.1.1.1.4 | Ø 15,88 mm | 29 | ml
| 10.3.1.1.1.1.5 | Ø 22,2 mm | 20 | ml
| 10.3.1.1.1.1.6 | Derivadores de cobre para circuito do VRF | 1 | vg
| 10.4 - | Condutas - Rede Aerólica
| 10.4.1 | Fornecimento e instalação de condutas circulares, do tipo spiro, não isoladas, incluindo suportes, uniões, derivações, curvas e todos os acessórios para a correta instalação.
| 10.4.1.1 | Ø 125 | 4 | m
| 10.4.1.2 | Ø 150 | 4 | m
| 10.4.1.3 | Ø 200 | 14 | m
| 10.4.1.4 | Ø 250 | 12 | m
| 10.4.2 | Fornecimento e instalação de condutas circulares do tipo spiro, isoladas com lã de rocha de 30mm, incluindo suportes, uniões, derivações, curvas e todos os acessórios para a correta instalação.
| 10.4.2.1 | Ø 100 | 11 | m
| 10.4.2.2 | Ø 125 | 6 | m
| 10.4.2.3 | Ø 150 | 33 | m
| 10.4.2.4 | Ø 200 | 63 | m
| 10.4.2.5 | Ø 250 | 14 | m
| 10.4.2.6 | Ø 300 | 19 | m
| 10.4.2.7 | Ø 350 | 13 | m
| 10.4.3 | Fornecimento e instalação de condutas retangulares, em chapa galvanizada, isoladas, incluindo suportes, uniões, derivações, curvas e todos os acessórios para a correta instalação. | 41 | vg
| 10.4.4 | Fornecimento e instalação de condutas retangulares, em chapa galvanizada, isoladas, revestidas a forra mecânica incluindo suportes, uniões, derivações, curvas e todos os acessórios para a correta instalação. | 14 | vg
| 10.4.5 | Fornecimento e instalação de condutas retangulares, em chapa galvanizada, não isoladas, incluindo suportes, uniões, derivações, curvas e todos os acessórios para a correta instalação. | 8 | vg
| 10.4.6 | Fornecimento e montagem de condutas flexíveis, não isoladas, incluindo suportes e todos os acessórios necessários à correta instalação. | 1 | vg
| 10.4.7 | Fornecimento e montagem de condutas flexíveis, isoladas, incluindo suportes e todos os acessórios necessários à correta instalação. | 1 | vg
| 10.5 | - Difusão de Ar
| 10.5.1 | Fornecimento e instalação de grelhas, difusores, grelhas lineares e bocas de extração, incluindo registos de caudal e todos os acessórios à correta instalação.
| 10.5.1.1 | Bocas de extração
| 10.5.1.1.1 | BE1 - Koolair GPD 125 | 6 | un
| 10.5.1.2 | Grelhas Lineares
| 10.5.1.2.1 | GLI/ GLR - France Air Gac 50 (ml) | 38 | m
| 10.5.1.3 | Difusores
| 10.5.1.3.1 | Di 1 - Koolair DFRO PL16 | 8 | un
| 10.5.1.3.2 | Di 2 - Koolair DFRO PL20 | 1 | un
| 10.5.1.4 | Grelhas de Extração
| 10.5.1.4.1 | GE1 - 20-SH-300X150 | 1 | un
| 10.5.1.5 | Grelhas de Insuflação
| 10.5.1.5.1 | GI1 - 20-DH-300X100 | 2 | un
| 10.5.1.5.2 | GI2 - 20-DH-300X150 | 3 | un
| 10.5.1.5.3 | GI3 - 20-DH-200X100 | 2 | un
| 10.5.1.6 | Grelhas de Retorno
| 10.5.1.6.1 | GR1 - 20-SH-300X100 | 4 | un
| 10.5.1.6.2 | GR2 - 20-SH-200X100 | 5 | un
| 10.5.1.6.3 | GR3 - 20-SH-300X150 | 2 | un
| 10.5.1.7 | Registos de caudal com regulação manual automática.
| 10.5.1.7.1 | RC - Koolair KCRK | 1 | vg
| 10.5.1.8 | Grelhas Exteriores
| 10.5.1.8.1 | Gext1 - Koolair 210-TA 400x200 | 1 | un
| 10.5.1.9 | Portas de visita | 1 | vg
| 10.6 - | Equipamentos de Ventilação
| 10.6.1 | Fornecimento e instalação de Unidade de tratatmento de ar conforme conforme CTE, incluindo quadro de controlo, comando, vibráticos, suportes e todos os acessórios ao correto funcionamento.
| 10.6.1.1 | UTAN 1 | 1 | un
| 10.6.2 | Fornecimento de ventiladores de extração, do tipo in line, com motor EC, da marca comercial France Air, incluindo suportes, lonas antivibráticas, botão de corte e todos os acessórios necessários ao correto fucionamento.
| 10.6.2.1 | VE1 - Canal Fast ECM 200 | 1 | un
| 10.6.2.2 | VE2 - Canal Fast ECM 125 | 1 | un
| 10.7 - | Instalação Elétrica e de comando
| 10.7.1 | Interligações eléctricas
| 10.7.1.1 | Fornecimento e montagem da rede elétrica incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento: Rede eléctrica de alimentação e interligação dos equipamentos até ao quadro eléctrico conforme especificado ou até à caixa fim de cabo. Caminhos de cabos, em esteira ou em calha e dispositivos de fixação e apoio, conforme especificado. | 1 | vg
| 10.7.2 | Interligações comando e controlo | 1 | vg
| 10.7.3 | QE AVAC | 1 | un
| 10.8 - | Sistema de controlo e comando
| 10.8.1 | Fornecimento e montagem de sistema de controlo e comando, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento:
| 10.8.1.1 | Controlo centralizado para controlos dos equipamentos de climatização, do tipo EW-50e, incluindo servidor WEB para gestão e monitorização via computador e página WEB | 1 | vg
| 10.9 - | Ensaios
| 10.9.1 | Arranque, afinações e ensaios das instalações, incluindo cargas adicionais de fluido refrigerante, incluindo todos os ajustes necessários para o correto funcionamento da instalação | 1 | vg